## 申請
申請者氏名：
|  | 設 置 場 所： | 出雲市
項 目 | 内 容 |  |  | チェック欄
|  |  |  | 施工業者 | 局
申請書 | 住所・氏名（ふりがな）が正しく記載されているか
使用者は下水道使用料を負担される人となっているか
業種は記入してあるか（アパート、分譲地の位置指定道路はその他）
改造資金貸付の有無は申請者に確認したか
記載漏れがないか
位置図 | 位置図が添付してあり、申請地が朱書きで表示されているか
平面図 | 縮尺・方位は表示してあるか
申請者名は記載されているか
新設部は赤書きとなっているか
既設部は青書きとなっているか
撤去部は橙書きとなっているか
境界線及びその種別は表示してあるか
排水設備の記号は「排水設備記号一覧表」に準拠しているか
仮BMを表示しているか
ます及び管路は表示してあるか
ますの径・深さはｃｍで表示してあるか
管径はmmで表示してあるか
枝管は管径・管種・管長が表示してあるか
全部接続されているか
縦断面図 | 縮尺は表示してあるか
申請者名は記載されているか
仮BMを設けているか
地盤高・土被り・管底高は表示してあるか
追加距離・単距離・測点は表示してあるか
数値は小数点以下第２位まで表示してあるか（測点以外）
スパン毎に管径・管種・勾配・ます間距離が表示してあるか
段差付きます（●S）を使用する箇所は３ｃｍの段差がついているか
系統が複数ある場合の合流点は同じます番号で同じ管底高となっているか
枝管の管径 | 大便器 ・・・ ７５mm以上となっているか
浴 場 ・・・ ５０mm以上となっているか
台 所 ・・・ ５０mm以上となっているか
雨水分離 | 汚水と雨水は分離してあるか
雨水や土砂が流入するような屋外施設は接続していないか
ます | 維持管理が可能な位置に設置してあるか
汚水合流ますには段差付きますを使用しているか
車両が頻繁に乗り入れる場所の蓋の防護対策は行われているか
汚水の合流ますの下流側にトラップます（UT等）を設置する場合は５０ｃｍ以上離してあるか
ます間距離は（管径×１２０）ｍ以内となっているか
管 | 枝管で汚水と雑排水は合流していないか
1.0/100以上11.0/100以下となっているか（推奨勾配は2.0/100）
土被りは２０ｃｍ以上確保できているか
土被りが２０ｃｍ未満の場合は防護してあるか
管が露出する場合はＶＰ以上の強度となっているか
直射日光にさらされる場合は、紫外線対策がなされているか
不具合 | 構造上の不具合がある場合は、申請者に説明したか(下記にチェック)
□土被り □勾配 □二重トラップ □汚水・雑排水合流 □段差 □その他（ ）
同意書 | 申請者の同意が必要な場合は同意書が添付されているか
グリーストラップ | 厨房施設をもつ飲食店・食堂・寮・コンビニ等営業用の厨房であるか
グリーストラップの規格が記載してあるか
グリーストラップの算定根拠が添付してあり、正確であるか
スナック等で調理をしない場合は誓約書の添付があるか
確認者：